ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Ду ДО 500 ММ 
НА Ру ДО 10 МПа (100 кгс/см2)

ОСТ 36-41-81

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 18 февраля 1981 г. № 45

ИСПОЛНИТЕЛИ к.т.н. Р.И. Тавастшерна (руководитель работы);

к.т.н. А.И. Бесман (руководитель темы);

А.А. Гутовский,

Г.И. Пачкова,

П.В. Рыбаков,

Л.И. Уткина

СОГЛАСОВАНЫ Госгортехнадзором СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Dу до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2) Типы и основные параметры | ОСТ 36-41-81 Введен впервые |
| --- | --- |

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 18 февраля 1981 г. № 45 срок введения установлен

с 1 июля 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

1. Настояний стандарт распространяется на сварные и гнутые детали трубопроводов на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2), предназначенные для соединения сварных и бесшовных труб из углеродистой стали.

2. Типы деталей должны соответствовать указанным в табл. 1 - 7.

2.1. Применение деталей, предусмотренных настоящим стандартом, допускается при отсутствии деталей по ГОСТ 17375-77 - ГОСТ 17380-77 в соответствии с указаниями проекта или по согласованию с проектной организацией.

3. Конструкция и размеры деталей должны соответствовать ОСТ 36-41-81 - ОСТ 36-49-81.

Таблица 1

Типы и условные проходы отводов и заглушек

мм

| Условный проход Dу | Отводы | Заглушки |
| --- | --- | --- |
|  | гнутые (ОСТ 36-42-81) | сварные (ОСТ 36-43-81) | плоские (ОСТ 36-47-81) | ребристые (ОСТ 36-48-81) |
| 15 | х | - | - | - |
| 20 | х | - | - | - |
| 25 | х | - | - | - |
| 32 | х | - | - | - |
| 40 | х | - | х | - |
| 50 | х | - | х | - |
| 65 | х | - | х | - |
| 80 | х | - | х | - |
| 100 | х | - | х | - |
| 125 | х | - | х | - |
| 150 | х | х | х | - |
| 200 | х | х | х | - |
| 250 | х | х | х | - |
| 300 | х | х | - | х |
| 350 | х | х | - | х |
| 400 | х | х | - | х |
| 500 | - | - | - | х |

Примечание. Детали, предусмотренные стандартом, отмечены знаком «х».

Таблица 2

Типы и условные проходы переходов

мм

Примечание. Типы переходов, рекомендованные к применению, обозначены: Ф - формованные; Л - лепестковые; В - вальцованные.

Таблица 3

Типы и условные проходы тройниковых соединений на Ру до 1,6 МПа

Размеры в мм

Таблица 4

Типы и условные проходы тройниковых соединений на Ру 2,5 МПа

Размеры в мм

Таблица 5

Типы и условные проходы тройниковых соединений на Ру 4,0 МПа

Размеры в мм

Таблица 6

Типы и условные проходы тройниковых соединений на Ру 6,3 МПа

Размеры в мм

Таблица 7

Типы и условные проходы тройниковых соединений на ру 10 МПа

Размеры в мм

Примечание. В табл. 3 - 7 типы соединений, рекомендуемые к применению, обозначены: Т - сварной тройник; О - неусиленное ответвление (врезка); Н - ответвление (врезка), усиленное накладкой.

4. Материал деталей и температурные пределы их применения следует принимать такими же, как и для соединяемых труб.

4.1. Типоразмеры и пределы применения по условному давлению соединяемых труб указаны в табл. 8.

4.2. Пределы применения по условному давлению для деталей следует принимать:

гнутых отводов - как для труб, из которых они изготовлены;

секционных отводов - как для труб, из которых они изготовлены, но не свыше 6,3 МПа (63 кгс/см2);

плоских заглушек - по ОСТ 36-47-81;

ребристых заглушек - 4 МПа (40 кгс/см2);

вальцованных и формованных переходов на концах труб - как для прямых труб диаметром Dу;

лепестковых переходов - как для прямых труб диаметром Dу, но не свыше 1,6 МПа (16 кгс/см2);

неусиленных ответвлений и ответвлений, усиленных накладками, - по табл. 3 - 7 настоящего стандарта при толщине стенки по табл. 8, сварных тройников - по табл. 4 - 7 настоящего стандарта и ОСТ 36-46-81.

Примечания: 1. Расчеты на прочность деталей и соединяемых труб выполнены по ОСТ 108.031.02-75. При расчетах принято: допускаемое напряжение 115 МПа (11,7 кгс/мм2) [сталь марок ВСт3сп, ВСт3пс при температуре 200 °С]; коэффициент прочности сварного шва 0,85; прибавка на агрессивность среды (для среднеагрессивных веществ) - 2±0,5 мм при Dу до 100 мм;  мм при Dу свыше 100 мм.

2. Пределы применения труб и деталей, предназначенных для эксплуатации в условиях резко переменного температурного режима, переменных нагрузок, гидравлических ударов, воздействия значительных внешних нагрузок дополнительно к внутреннему давлению, специфических физико-химических свойств транспортируемых веществ (в том числе агрессивности, требующей прибавки более указанной в примечании 1) должна устанавливать проектная организация.

5. Технические требования - по ОСТ 36-49-81.

Таблица 8

Типоразмеры и пределы применения по условному давлению соединяемых труб

Размеры в мм

| Dу | Dн | Электросварные трубы | Бесшовные трубы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина стенки S | Ру, МПа (кгс/см2), для веществ | Толщина стенки S | Ру, МПа (кгс/см2), для веществ |
|  |  |  | неагрессивных | среднеагрессивных |  | неагрессивных | среднеагрессивных |
| 10 | 14 | 1,6 | 2,5 (25) | 2,5 (28) | 1,6 | 10,0 (100) | - |
|  |  |  |  |  | 3,0 | - | 10,0 (100) |
| 15 | 18 | 2,0 |  |  | 1,6 | 10,0 (100) | - |
|  |  |  |  |  | 2,0 | - | 1,6 (16) |
|  |  |  |  |  | 3,0 | - | 10,0 (100) |
| 20 | 25 | 2,0 |  |  | 1,6 | 10,0 (100) | - |
|  |  |  |  |  | 2,0 | - | 1,0 (10) |
|  |  |  |  |  | 2,5 | - | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 3,0 | - | 10,0 (100) |
| 25 | 32 | 2,0 |  |  | 2,0 | 10,0 (100) | - |
|  |  |  |  |  | 2,5 | - | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 3,0 | - | 10,0 (100) |
| 32 | 38 | 2,0 |  |  | 2,0 | 10,0 (100) | - |
|  |  |  |  |  | 2,5 | - | 2,5 (25) |
|  |  |  |  |  | 3,0 | - | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 4,0 | - | 10,0 (100) |
| 40 | 45 | 2,0 |  |  | 2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) |
|  |  |  |  |  | 3,0 | - | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 4,0 | - | 10,0 (100) |
| 50 | 57 | 2,5 |  |  | 2,5 | 4,0 (40) | 1,6 (16) |
|  |  |  |  |  | 3,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 4,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 5,0 | - | 10,0 (100) |
| 65 | 76 |  |  |  | 3,0 | 4,0 (40) | 1,0 (10) |
|  |  | 3,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 3,5 | 6,3 (63) | 1,6 (16) |
|  |  |  |  |  | 4,0 | - | 4,0 (40) |
|  |  | 4,0 | - | 2,5 (25) | 5,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 6,0 | - | 10,0 (100) |
| 80 |  |  |  |  | 3,5 | 6,3 (63) | 1,0 (10) |
|  |  | 3,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 4,0 | - | 2,5 (25) |
|  | 89 |  |  |  | 5,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) |
|  | 108 | 4,0 | - | 2,5 (25) | 6,0 | - | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 8,0 | - | 10,0 (100) |
| 100 |  |  |  |  | 4,0 | 6,3 (63) | 2,5 (25) |
|  | 108 | 4,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 5,0 | - | 4,0 (40) |
|  | (114) |  |  |  | 6,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) |
|  |  | 5,0 | - | 2,5 (25) | 8,0 | - | 10,0 (100) |
| 125 | 133 |  |  |  | 4,0 | 4,0 (40) | - |
|  |  |  |  |  | 5,0 | 6,3 (63) | 1,6 (16) |
|  |  | - | - | - | 6,0 | - | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 8,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 10,0 | - | 10,0 (100) |
| 150 | 159 |  |  |  | 4,5 | 4,0 (40) | - |
|  |  | 4,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 6,0 | 6,3 (63) | 2,5 (25) |
|  |  |  |  |  | 8,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) |
|  |  | 6,0 | - | 2,5 (25) | 10,0 | - | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 12,0 | - | 10,0 (100) |
| 200 | 219 |  |  |  | 6,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) |
|  |  | 6,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 (100) | - |
|  |  | 8,0 | - | 2,5 (25) | 12,0 | - | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 16,0 | - | 10,0 (100) |
| 250 | 273 |  |  |  | 7,0 | 4,0 (40) | 1,6 (16) |
|  |  | 6,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 8,0 | - | 2,5 (25) |
|  |  |  |  |  | 10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) |
|  |  | 8,0 | - | 2,5 (25) | 12,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 16,0 | - | 10,0 (100) |
| 300 | 325 |  |  |  | 8,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) |
|  |  | 6,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 12,0 | - | 6,3 (63) |
|  |  | 8,0 | - | 2,5 (25) | 16,0 | 10,0 (100) | - |
|  |  |  |  |  | 20,0 | - | 10,0 (100) |
| 350 | 377 | - | - | - | 9,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) |
|  |  |  |  |  | 12,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) |
|  |  |  |  |  | 16,0 | - | 6,3 (63) |
|  |  |  |  |  | 20,0 | 10,0 (100) | 10,0 (100) |
| 400 | 426 | 7,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 10,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) |
|  |  | 8,0 | - | 1,6 (16) | 12,0 | - | 4,0 (40) |
|  |  | 10,0 | - | 2,5 (25) | 16,0 | 6,3 (63) | 6,3 (63) |
| 500 | 530 | 7,0 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | - | - | - |
|  |  | 8,0 | 2,5 (25) | - | - | - | - |
|  |  | 10,0 | - | 1,6 (16) | - | - | - |
|  |  | 12,0 | - | 2,5 (25) | - | - | - |

Примечания: 1. Таблица составлена применительно к трубам: электросварным по ГОСТ 10704-76 (технические требования по ГОСТ 10705-63); бесшовным горячедеформированным по ГОСТ 8732-78 (технические требования по ГОСТ 8731-74); бесшовным холодно- и теплодеформированным по ГОСТ 8734-75 (технические требования по ГОСТ 8733-74).

2. Для проектируемых трубопроводов не рекомендуется применение электросварных труб диаметром 114 мм.

Лист регистрации изменений ОСТ 36-41-81

| Изм. | Номер листов (страниц) | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |